泉州市第一医院城东院区供应室空调系统改造服务项目
竞争性谈判文件
第一章    谈判公告
泉州市第一医院近期拟采取院内竞争性谈判的方式，采购城东院区供应室空调系统改造服务（详见目录清单），欢迎符合资质条件的企业参与。
一、项目概况
1、项目名称：城东院区供应室空调系统改造服务项目
2、服务主要内容及要求：依照维修要求对设备进行修复，设备清单详见本文件第二章；
3、招标方式：院内竞争性谈判（最低价中标）
4、最高限价：9万元。
二、供应商资格要求：
1、在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织，具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或机电工程施工总承包三级及以上资质。（须提供相关证书复印件并加盖投标人公章。）；
2、投标机构须对所选分包的所有内容同时进行投标，不允许对分包的部分内容进行拆分投标；
3、投标委托代理人须是投标机构的正式员工，在规定时间内提交报名材料。
4、投标供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单并符合政府采购法第二十二条规定条件。
5、本项目不接受联合体投标；
三、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加报价，否则报价无效。如开标后经举报查实投标供应商在开标前已存在以上行为并刻意隐瞒，则取消其中标资格并将相关企业及人员列入黑名单。 
四、公示时间：本公告发布次日起7个日历日；
    文件下载方式：网站下载。
潜在投标供应商应和招标人充分沟通，在公示期结束前提交以下材料：
1、资格预审文件（一份，无需密封），包括投标公司营业执照、资质证件（投标人拟派遣的安装人员中应具备制冷与空调作业证、焊接与热切割作业证、电工作业证，需提供作业人员相关证件、并加盖投标人公章。）、单位法人身份证复印件、供应商代表身份证复印件及个人授权书、联系方式(手机号码及电子邮箱)。
2、报价文件（一式贰份，胶状成册并密封提交），按照招标文件第三章内容。
以上材料需加盖公章，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。
投标文件递交地点：东街院区总务科。
五、本项目不组织踏勘现场，潜在投标供应商如有需要可与总务科联系。    
六、报名联系人：洪先生，联系电话：28121523
七、供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出质疑澄清，口头质疑不予接受。监督电话：22277714。
八、其他未尽事宜，按照政府采购相关法律法规执行。
泉州市第一医院
   2025年12月24日
附1：招标目录一览表
	合同包序号
	项目名称及内容
	预算金额（万元）
投标总报价不得超预算金额

	1
	城东院区供应室空调系统改造服务项目
	9万元


第二章    谈判内容及要求
第一节    维修内容
一、投标人需按照以下清单完成供应室空调系统改造的设备安装、调试及相关配套服务，确保设备恢复正常运行性能，具体服务项目如下：
	序号
	品名
	参数及要求
	数量
	单位

	1
	风冷模块机组
	制冷量≥65KW,制冷功率≤18KW，制热量≥71KW，制热功率≤19KW，风量≥26500m3/h，
长*宽*高≤2000*960*1770mm,CSPF≥4.25
	1
	台

	2
	风冷模块控制器
	
	1
	个

	3
	冷冻水泵  
	水流量≥12.5m3/h，扬程≥20米,功率≤1.5KW
	2
	台

	4
	镀锌钢管及保温
	DN65
	90
	m

	5
	蝶阀
	DN50
	4
	个

	6
	蝶阀
	DN65
	2
	个

	7
	橡胶软接头 
	DN50
	4
	个

	8
	橡胶软接头 
	DN65
	2
	个

	9
	止回阀 
	DN50
	2
	个

	10
	温度计
	
	4
	个

	11
	压力表
	
	6
	个

	12
	Y型过滤器 
	DN50
	1
	个

	13
	Y型过滤器 
	DN65
	2
	个

	14
	泄水阀  
	DN25
	4
	个

	15
	压差旁通阀
	
	1
	套

	16
	三通、弯头配件等辅材
	
	1
	项

	17
	电缆线、配电柜
	
	1
	项

	18
	外机槽钢架
	
	1
	项


第二节    服务要求
一、服务要求
★1.投标人报名时需提交根据现场实勘编制的符合规范的设计方案蓝图（），若未能提供，视为不符合要求。
2.投标人需按本招标文件规定的设备清单、技术参数及相关要求，完成供应室空调系统改造的全套服务，确保改造后空调系统稳定运行、性能达标，满足供应室日常工作的温湿度及运行安全需求。
二、设备供应要求
1.投标人需提供包括但不限于招标文件清单内的设备、辅材以及不可预见的设备、辅材（即包含整个项目完成的全部设备、材料），所有设备及辅材需为全新、未使用过的合格产品，符合国家相关行业标准及技术规范。
2.关键设备技术参数必须满足以下要求：
2.1风冷模块机组：制冷量≥65KW，制冷功率≤18KW，制热量≥71KW，制热功率≤19KW，风量≥26500m³/h，外形尺寸（长 × 宽 × 高）≤2000×960×1770mm，CSPF≥4.25；
2.2冷冻水泵：水流量≥12.5m³/h，扬程≥20 米，功率≤1.5KW；
镀锌钢管及保温：规格为 DN65，长度共计 90m，保温层需符合空调系统保温标准，具备良好的隔热、防潮性能。
2.3所有设备需提供出厂合格证、产品说明书等相关质量证明文件，确保产品可追溯。
三、安装与调试要求
1.安装施工前，投标人需结合供应室现场实际情况，制定详细的施工组织方案，明确施工流程、工期安排、安全保障措施及成品保护方案等。
2.严格按照国家现行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243）及相关行业标准、设计要求进行设备安装，确保安装工艺规范，连接牢固、密封严密，无渗漏、松动等问题。
3.安装过程中需做好现场安全管理，设置明显安全警示标识，避免施工对供应室现有设施、设备及正常工作造成影响；施工产生的建筑垃圾需及时清理，保持现场整洁。
4.设备安装完成后，投标人需组织专业技术人员进行系统调试，包括阀门开关灵活性检测，仪表显示准确性校准等，确保各设备协同运行正常，各项技术指标达到招标文件要求及国家相关标准。
5.调试过程中需形成完整的调试记录，归档成技术资料，完成后一并移交招标人。
四、配套服务要求
1.投标人需提供设备运输、装卸服务，确保设备在运输及装卸过程中不受损坏，运输费用及风险由投标人承担。
2.提供全套技术资料，包括但不限于设备产品说明书、质量证明文件、调试记录等，资料需齐全、规范，便于招标人后续运维管理。
3.施工完成后，投标人需对招标人指定的运维人员进行免费技术培训，培训内容包括设备日常操作、维护保养方法、常见故障排查与处理等，确保运维人员具备独立操作及基础维护能力。
4.质保期内，投标人需提供免费维修、保养服务及零部件更换服务；接到招标人故障通知后，需在约定时间内（具体响应时间可根据项目实际情况明确）派员到场处理，确保系统尽快恢复正常运行。
五、质量与安全要求
1.本项目整体工程质量需达到合格标准。
2.施工过程中需严格遵守安全生产相关法律法规及招标人现场安全管理规定，杜绝安全事故发生；若因投标人施工原因造成人身伤亡、财产损失等，由投标人承担全部责任及相应赔偿。
六、工期要求
1.投标人需在招标人规定的工期内完成全部设备的供应、安装、调试及验收工作，若因投标人原因逾期完工，需承担相应的违约责任。
第三节    谈判须知及要求
1、投标供应商报价应列出投标报价，报价超过预算金额为无效报价。报价包含材料、劳务、运输、人员、管理、维护保养、调试、清洗、检测、保险、税金等完成项目服务内容所不可预见的一切费用。
2、中标供应商在院内服务期间要遵守相关法律法规、院内相关制度及安全生产相关要求。按照招标方规定的时间和指定的地点进行作业,安全责任由中标方自行承担。如因中标供应商原因发生的一切事故，责任由中标供应商承担。如给招标人造成损失，应承担相应的经济和法律责任。
3、付款方式：项目完成后中标供应商向甲方提交发票及验收证明，甲方收到相关材料后3个月内付款。
4、本次招标采取远程开标，投标供应商在开标前将投标材料密封递交至东街院区总务科，不参加现场开标。开标现场进行电话二次报价。
第三章 谈判文件的组成
投标文件应按以下顺序编制并胶装装订成册（一式贰份，密封提交）：
一、投标确认函（附件1）；
二、投标供应商资质文件，包括投标公司营业执照、资质证件《特种作业操作证》（操作项目包括制冷与空调作业证）、单位法人身份证复印件、投标代表身份证复印件及个人授权书、投标代表近半年任意一个月社保证明或其他证明材料、联系方式(手机号码及电子邮箱)等。
三、附件2：报价表（格式自拟）
四、服务承诺书、质保承诺书（根据医院实际需求，后续使用的零部件应为设备原厂的原装全新产品）或投标供应商认为需加以说明的其它内容。
五、投标承诺书（附件3）
以上材料投标供应商如未能按要求提供，经评委会商议，可认定为投标无效。
附件1：投标确认函
	致泉州市第一医院：
根据贵方为______________________________(项目名称)项目招标采购的投标邀请，我司___________________________________授权投标代表__________________________(全名，职务)参与投标。
投标供应商全称（加盖公章）：
地址：
公司电话/传真：
投标代表签字：              联系电话：
日期：


附件3
投标承诺书
本公司报名参与泉州市第一医院___________________________（项目名称）投标活动,对以下事项作出承诺：
1、我公司遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则,遵守国家政府采购及招投标等法律法规，参与本项目竞标，自觉接受医院及相关部门监督检查。
2、投标前三年投标供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单并符合政府采购法第二十二条规定条件。
3、在招标采购活动中，保证不提供虚假材料谋取中标、成交；承诺不参与围标串标；不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
4、在招标采购活动中，保证不提供现金、有价证券、贵重物品、信用卡、宴请、免费旅游、赞助活动；保证不以任何名义给相关采购人员回扣、提成；不擅自到临床科室进行产品推销活动。
我公司如被查实在本项目招标投标活动中违反以上承诺，由我单位及法定代表人承担相应的经济和法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。
投标企业名称（盖公章）：___________________
        法人代表签字：____________________
投标代表签字：____________________
                                      年      月    日
